附件：

常州市地区、部门挂牌督办重大安全生产事故隐患汇总表

| 序号 | 地区 部门 | 隐患单位名称 | 隐 患 内 容 | 目前采取措施 | 督办责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金坛 | 金坛市河头国庆废工业油加工厂 | 1.该厂无室内消火栓系统。 2.该厂无室外消火栓系统。 3.该厂炼油车间与储罐之间的防火间距不足。 一旦发生火灾容易造成群死群伤，社会影响大。 | 市消委会挂牌督办 | 金坛市公安消防大队 |
| 2 |  | 金坛市文化广电体育局 | 1.大厦二楼市场部分疏散总宽度不符合消防要求；2.大厦一楼疏散楼梯间设置塑钢隔间，影响疏散，且未设置防火门；3.大厦自动喷水灭火系统和消火栓系统压力均为0；4.大厦消防电梯前室围护结构达不到防火要求（二楼消防电梯前室被占用）；5.大厦一楼西侧楼梯间围护结构被破坏与市场直通，未有防火分隔设施；6.二楼西侧楼梯间防火门被改为普通钢质卷帘门；7.北面楼梯入口处设有反疏散方向开启的钢质防盗门；8.大厦机械送风系统不能正常工作。 该建筑处于金坛市区中心地段，人员密集，一旦发生火灾容易造成群死群伤，社会影响大。 |  | 金坛市人民政府 |
| 3 |  | 金坛薛埠镇炸药库 | 该炸药库周边安全距离不符合国家标准。一旦发生事故后果严重。 | 市安委会挂牌督办 | 薛埠镇镇政府 |
| 4 | 溧阳 | 溧阳市三鑫电镀有限公司 | 厂区盐酸储罐围堰不符合安全标准，该区域未配备必要的应急救援设备，一旦发生泄漏可能造成厂区作业人员人身伤害。 | 溧阳市安委会发文挂牌督办 | 溧阳经济 开发区 |
| 5 |  | 溧阳市江山矿业梅岭有限公司 | 宕口西北边坡度陡，未分层开采，险石较多，容易产生险石坠落和土方坍塌等安全事故。 |  | 天目湖镇镇政府 |
| 6 |  | 常州拜尔斯塑胶制品有限公司 | 一号车间内通风不畅，极易造成作业人员职业病危害。 |  | 埭头镇镇政府 |
| 7 |  | 溧阳市扬子水泥有限公司 | 氨水储罐未设报警装置，氨水挥发容易造成中毒和火灾危险。 |  | 上黄镇镇政府 |
| 8 |  | 溧阳市葡诚建材有限公司 | 氨水储罐未设报警装置，氨水挥发容易造成中毒和火灾危险。 |  |  |
| 9 |  | 江苏天目建设集团钢机有限公司 | 厂区露天物料场行车作业区未进行有效防护，吊运作业时容易对作业人员和过往员工造成伤害。 |  | 戴埠镇镇政府 |
| 10 |  | 溧阳市峻成机械有限公司 | 特种气瓶未设置专用仓库，可能引发火灾或爆炸事故。 |  |  |
| 11 |  | 溧阳昆仑生物科技有限公司 | 甲类车间与周围建（构）筑物的安全间距不符合安全间距要求。 |  | 别桥镇镇政府 |
| 12 |  | 溧阳市鑫旺塑业有限公司 | 硬脂酸厂房受雨水侵蚀，构成危房，存在建筑物坍塌危险，对企业作业人员构成威胁。 |  | 竹箦镇镇政府 |
| 13 |  | 溧阳市上沛根根建材厂 | 窑体纵向开裂，顶部和中部因受热等原因已凸出，目前加了6道腰箍，存在坍塌的严重隐患。 |  | 上兴镇镇政府 |
| 14 |  | 天山水泥有限公司 | 氨水储罐未设置报警装置，氨水挥发易造成中毒和火灾危险。 |  |  |
| 15 | 溧阳 | 溧阳市上兴宏澄建材经营部 | 两窑体纵向、横向多处开裂，发生倾斜、变形，存在坍塌的事故隐患。 | 溧阳市安委会发文挂牌督办 |  |
| 16 |  | 新宏有机硅有限公司 | 硅烷偶联剂车间年久失修，构成危房，厂房坍塌，伤害作业人员。 |  | 南渡镇镇政府 |
| 17 |  | 溧阳市溪佳塑料助剂厂 | 片状车间工耐火等级不够，有倒塌的可能性，一旦倒塌可能导致从业人员伤亡。 |  |  |
| 18 |  | 溧阳市新宇净化科技有限公司 | 1.烟囱位于该公司作业车间南侧，紧贴车间作业和生活区域内，长年失修，易倒塌；2.氨基钠厂房受雨水浸蚀，有引起建筑物坍塌的危险。 |  | 社渚镇镇政府 |
| 19 |  | 溧阳市江山矿业有限公司金山矿区 | 矿区宕口南侧未按要求分层分台阶开采，边缘没保留平台。 |  |  |
| 20 |  | 溧阳丰联置业发展有限公司 | 商业区露天中庭区擅自搭建钢结构顶棚，导致防火分区超标，中庭部分排烟不符合要求，通向中庭的安全出口不符合规定。 | 市消委会挂牌督办 | 溧阳市公安消防大队 |
| 21 | 武进 | 邹区灯具城周边“三合一”建筑 | 邹区灯具城周边存在火灾隐患突出的“三合一”建筑 | 武进区安委会发文挂牌督办 | 邹区镇镇政府 |
| 22 |  | 礼嘉雨具小作坊“三合一”建筑 | 礼嘉雨具小作坊区域存在火灾隐患突出的“三合一”建筑 |  | 礼嘉镇镇政府 |
| 23 | 武进 | 牛塘镇工业集中区 | 工业集中区公共消防设施布局不合理，企业消防设施设备及相关手续的办理不规范 | 武进区安委会发文挂牌督办 | 牛塘镇镇政府 |
| 24 |  | 常州市时代家具城有限公司 | 1.市场内设有的楼梯间形式不符合规定； 2.市场部分区域未按规定设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统； 3.市场未按规定设置防排烟设施。 | 市消委会发文挂牌督办 | 武进区公安消防大队 |
| 25 |  | 泰富湾义乌日用品批发市场 | 市场内多台自动扶梯没有维保单位和管理人员，没有年检 | 市安委会发文挂牌督办 | 湖塘镇镇政府 |
| 26 | 新北 | 常州市延陵物业服务有限公司管理的星海商城 | 该商城为综合楼，地上1层为七星天餐饮，地上2层为五月天茶社，地上3层为滚石KTV，地上4-5层为福兰特旅馆，地上6层为东臻律师事务所，都为人员密集场所，人流量大、可燃物多、消防设施存在故障，无法正常使用，一旦发生火灾极易造成群死群伤事故。 | 市消委会发文挂牌督办 | 新北区人民政府 |
| 27 |  | 录安洲夹江大桥 | 录安洲大桥无防撞设施、警示标示。随着录安洲夹江码头的运营，通过大桥船流量日益增多，因目前大桥缺少必要的防撞设施、警示标示等，极易发生船舶碰撞大桥事故，并可能导致船沉桥塌的情况，造成重大经济损失及人员伤亡。 | 市安委会发文挂牌督办 | 常州滨江工业园区 |
| 28 |  | 录安洲夹江南岸约500米处 | 该水域是进入录安洲夹江的主要通道，通航密度较大，通航环境比较复杂，可能会发生船舶触碰顶升管或侯闸船舶抛锚时损害顶升管的事故。特别是常州港录安洲港区化工码头夹江泊位已投入运营，一旦发生化工品船舶触碰顶升管事故，造成化工品泄漏，将会对水体造成严重污染并产生重大社会影响。 |  | 市排水管理处 |
| 29 |  | 魏村河口下游 | 非法载客“小快艇”约60条，主要聚集在魏村河口下游，并占用岸线形成了其非法上下客点；同时，非法载客“小快艇”未取得港口经营许可证，擅自经营，驾驶人员也未经过正规培训，可能造成3-10人伤亡的重大事故。 |  | 常州海事局 |
| 30 | 天宁 | 常州市路桥日用品商城有限公司 | 该市场人流量大、可燃物多、疏散通道及疏散楼梯等不符合规范要求，一旦发生火灾极易造成群死群伤事故。 | 市消委会发文挂牌督办 | 天宁区人民政府 |
| 31 |  | 东方西路三处信号灯 | 1.九龙大排档东方西路路口、横塘河西路东方西路路口信号灯未使用；2.五加桥路口信号灯始终为黄闪灯； | 天宁区安委会督办 |  |
| 32 |  | 常州永佳蔬菜保鲜冷藏有限公司 | 1.企业冷库系80年代建造，现不符合消防要求； 2.冷库制冷所用氨气达3立方，制冷设备陈旧； |  |  |
| 33 |  | 常州成安纺织印染有限公司 | 厂内1台厂车、4台压力容器没有注册登记，经质监部门检查提出整改意见后，企业拒绝整改。 | 市安委会发文挂牌督办 |  |
| 34 | 钟楼 | 常州日报社 | 消控主机不能正常工作；多个楼层消防电话缺少；排烟风机故障；自动报警楼层显示不正常； | 市安委会发文挂牌督办 | 钟楼区人民政府 |
| 35 |  | 常州好又多超市有限公司 | 1.火灾自动报警系统故障；2.消防泵房故障；3.机械排烟系统故障。一旦发生火灾容易造成人员伤亡和较大社会影响。 | 市消委会牌督办 |  |
| 36 |  | 荷花池街道兰洋大厦 | 大厦内电梯没有维保单位、未定期年检，处于无人管、没物业状态。 | 市安委会发文挂牌督办 |  |
| 37 | 戚区 | 常州市戚墅堰区五益综合市场 | 地上一层菜场部分建筑面积约2500平方米，未设置自动喷水灭火系统；地下一层超市部分建筑面积约2000平方米，无自然排烟设施，未设置机械排烟系统。地下一层超市部分已设置的自动喷水灭火系统是简易喷淋系统，未设置消防泵房和消防水池，不能满足规范要求；地下一层超市部分建筑面积约2000平方米，未设置火灾自动报警系统，北侧疏散楼梯为敞开楼梯，不符合规范要求，发生火灾易造成群死群伤。 | 市消委会发文挂牌督办 | 戚墅堰区人民政府 |